## Slide 1: Solare Trinkwassererwärmung
Die Solarbeladung stoppt bei fehlender Sonneneinstrahlung.
Bei zu niedriger Raumtemperatur bedient der Wärmeerzeuger nun wieder den Heizungskreislauf.
Wenn z.B. geduscht wird, beginnt eine Warmwasserentnahme.
Der untere Teil des Warmwasserspeichers bleibt kühl zurück und steht für die nächste Solarbeladung bereit.
Ist der Kollektorsensor heißer als der Speichersensor, startet der Regler (∆T) die Pumpe. Die Solarbeladung des Speichers beginnt.
Wenn die obere Speicherhälfte bis zum Sensor durchwärmt ist, stoppt der Wärmeerzeuger die Speicherbeladung.
Die Sonne erwärmt das Kollektorfeld.
Wird der Speicher zu kalt, heizt der Wärmeerzeuger zu.
System mit einem Trinkwasserspeicher
Y
Wärmeerzeuger
mit Regler
Kollektorfeld
Ausdehnungsgefäß
Pumpe
Radiator
Warmwasser
Kaltwasser
T
Speicher
Die Wasserentnahme endet.
Typisch für kleine Anlagen z.B. in Einfamilienhäusern
Energiespeicherung als Trinkwarmwasser
Trennung der Kreisläufe von Kollektor, Heizung, Trinkwarm-wasser über (speicherinterne) Wärmeübertrager wegen unterschiedlicher Medien
Pumpe im Kollektorkreis: per Differenztemperatur geregelt (TKollektor,Austritt > TSpeicher, unten), meist mit variabler Drehzahl
Nachheizung: wenn Speicher oben zu kalt durch Heizgerät; alternativ: Durchlauferhitzer vor Warmwasser-Zapfstelle
Notes: Neues Bild
Position Überschrift geändert: wieder oben
hier fehlt ein Brauchwassermischer, ok, das lasse ich…kommt später